TA Elektromotorischer, digital 
konfigurierbarer stetiger Push/Pull-
Stellantrieb. Per Smartphone können via Bluetooth u. TA-Dongle Einstellungen angepasst werden. Frei konfigurierbar. In mehr als 200 Einstelloptionen können Ein- und Ausgangssignale, Digitaleingang, Relais, Charakteristik u. Parameter konfiguriert werden. Diagnosemöglichkeiten d. Aufzeichnung der letzten 10 Fehler. 
Schnelles vervielfältigen v. 
Parametereinstellungen mit TA-Dongle für Baugl. Stellantriebe. 
Funktionen: Stetige Regelung,
Handbetätigung, Automatische 
Hubanpassung, Anzeige Betriebsart, 
Status, Position, Einstellbare 
Hubbegrenzung, Ventilblockierschutz
Ventilblockage Erkennung, 
Sicherheitsstellung im Fehlerfall u.
Diagnose-/Protokollfunktion. 
1 Digitaleingang, max. 100Ohm, Kabel max. 10m lang bzw. geschirmt.
CE-zert.. IP 54, in allen Richtungen. Schutzklasse III.

Spannungsversorgung: 24VAC/VDC+/-15%.
Frequenz 50/60Hz +/-3Hz
Leistungsaufnahme: 
Betrieb: <3.6 VA(VAC), <1.7W(VDC)
Standby: <1.3 VA(VAC), <0.6W(VDC)
Eingangssignal: 0(2)-10VDC, Ri47kOhm. 
Empfindlichkeit einstellbar zw. 0,1 u. 0,5VDC. 0,33Hz Tiefpassfilter.
Proportional:
0-10, 10-0, 2-10 oder 10-2VDC.
Proportional/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10 oder 10-5VDC.
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 oder 10-5.5VDC.
2-6, 6-2, 6-10 oder 10-6VDC.
Proportional dual-range (f. change-over):
0-3.3/6.7-10VDC,
10-6.7/3.3-0VDC,
2-4.7/7.3-10VDC, 
10-7.3/4.7-2VDC.
Werkseinst.: Proportional 0-10VDC.
Ausgangssignal: 0(2)-10VDC, max.8mA, min. 1.25 kOhm.
Charakteristik: Linear, EQM 0,25 und 
invers EQM 0,25. Werkseinst.: Linear.
Stellgeschwindigkeit: 4 oder 6 s/mm.
Werkseinst.: 4s/mm.
Stellkraft: 500N.
Medientemp.: max.120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 - +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 - +70 Grad C
Anschlusskabel: Mit Adernendhülsen. 
Type LiYY, 3x0,25mm2.
Hub: 18 mm, Autom. Ventilhuberk.
Geräuschpegel: Max. 30dBA
Farben: Weiß RAL9016, grau RAL7047

Typ: TA-Slider 500 I/O
Ausführung: Kabellänge 1 m, halogenfrei

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222510414