TA Elektromotorischer, digit. 
konfigurierbarer Push/Pull-
Stellantrieb. Mit Digitaleingang, 
Relais, mA-Ausg.. 
Für Ventile TA-Modulator DN65-80, 
TA-FUSION-C/P DN32-150, KTM 512 DN65, 
CV 216/316 RGA DN 15-50,
CV 206/306 GG DN15-50, DN65 (20mm Hub).
Per Smartphone können via Bluetooth u. 
TA-Dongle alle Einst. angepasst 
werden. In mehr als 200 Einstelloptionen
können Ein- u. Ausgangssignale, 
Digitaleing., Relais, Charakteristik u. 
viele weitere Parameter konfiguriert 
werden. Diagnosemöglichk. d. 
Aufzeichnung der letzten 10 Fehler. 
Funktionen: Stetige Regelung, 
3-Punkt, 2-Punkt, Handbetätigung, Autom.
Hubanpassung, Anz. v. Betriebsart,
Status u. Position, VDC-Ausgangssignal,
Einstellb. Hubbegr., 
Ventilblockierschutz, Ventilblockage 
Erk., Sicherheitsstellung im 
Fehlerfall, Diagnose-/Protokollfunktion.
1 Digitaleingang, max.100Ohm, Kabel
max.10m lang bzw. geschirmt.
2 Relais, max. 5A, 30VDC/250VAC b.
ohmscher Last.
1 Ausgangssignal in mA.
Schutzart IP54. Schutzkl. I. 
CE-zertifiziert.

Spannungsvers.: 
100-240VAC +/- 10%. 
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz.
Leistungsaufn.:
Betrieb: <9,7VA(VAC)
Standby: <1,8VA(VAC)
Eingangssign.:
0(2)-1VDC, Ri 47kOhm.
Empfindlichkeit einstellb. zw. 0,1 und
0,5VDC. 0,33Hz Tiefpassfilter.
0(4)-20mA Ri 500Ohm.
Proportional:
0-10, 10-0, 2-10, 10-2VDC
0-20, 20-0, 4-20, 20- mA
Proportional/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10, 10-5VDC
0-4,5, 4,5-0, 5,5-10, 10-5,5VDC
2-6, 6-2, 6-10, 10-6VDC
0-10, 10-0, 10-20, 20-1 mA
4-12, 12-4, 12-20, 20-12mA
Ausgangssign.:
0(4)-20mA, max.700Ohm.
Charakteristik:
Linear, EQM 0,25 u. invers EQM 0,25.
Stellgeschw.:
3, 4, 6, 8, 12 od. 1s/mm
Stellkraft: 750N
Temperatur:
Medientemp.: 0 - +120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 - +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 - +70 Grad C
Farben:
Orange RAL2011, grau RAL7043.

Typ: TA-Slider 750 Plus,
Mit Digitaleingang, Relais, mA-Ausgang
Ausführung: 100-240VAC

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222640219