TA-Smart Valve - elektronisch 
druckunabhängiges Durchgangsregelventil 
(Energieventil) mit einzigartiger 
EQM-Charakteristik und höchster 
Präzision um Durchfluss-, Temperatur- 
und Leistung zu Messen und stetig zu 
Regeln. Höchste Genauigkeit 
auch bei Wasser-Glykolgemischen und 
kleinsten Durchflussmengen.
Regelung (q, P, Position).
Voreinstellung (max./min. q, max. P,
max./min. Position).
Auslesen (q, P, t, delta T, Position).
Handbetätigung (via HyTune App).
Anzeige von Betriebsart, Status und 
Position.
Ventilblockierschutz.
Ventilblockage-Erkennung.
Sicherheitsstellung im Fehlerfall.
Diagnosefunktion, Datenerfassung.
Verzögerter Start .
Bestehend aus Regelventil, Stellantrieb,
Ultraschalldurchflussmesser, 
PT 1000 Temperaturfühlern mit VL Gehäuse
Kommunikation via BACnet/Modbus 
oder Analog Signal. Analogsignal 
in VDC oder mA, einstellbar durch 
Steckbrücke in der SmartBox.
Parametrierbar über Bussystem oder
per App über Bluetooth.
Optionale Anbindung an die TA Cloud.
Datenlogging bis 13 Monate.

Maximaler Durchfluss (qnom) 13.400 l/h 
einstellbar.
Kleinster regelbarer Durchfluss 0,5% 
qnom.

Spannungsversorgung: 24 VAC/VDC, 50 Hz.
Ansteuerung: Bus.
BACnet IP, BACnet MS/TP, 
Modbus TCP, Modbus RTU, 
Ansteuerung analog
0-10, 10-0, 2-10 oder 10-2 VDC.
0-20, 20-0, 4-20 oder 20-4 mA,
Wireless: Bluetooth Low Energy BLE,
Ausgangssignal: 
 
0(2)-10 VDC, max. 8 mA,
Leistungsverbrauch:
Betrieb: 5,8 W,
Standby: 1,9 W ,
Schutzklasse: III, 
Schutzart: IP54,
EMC:2014/30/EU, 

Medien: Kalt- und Warmwasser Wasser oder
neutrale Flüssigkeiten, 
Wasser-Glykol-Gemische (0-57 %).
Mediumstemperatur: -10 ... +110 Grad C, 
Nenndruck: PN 25,
Kennlinie: gleichprozentig,
Leckrate: Leckrate </= 0,02 % von qnom 
bei korrekter Durchflussrichtung. 
(Klasse IV entsprechend EN 60534-4),

Außengewinde nach ISO 228. 
Kvs-Wert: 21,3,
Schliessdruck: 6 bar,
Differenzdruck DpVmax:  400 kPa,
Messprinzip:  Ultraschall-Volumen-
strommessung,
Regelgenauigkeit: +/- 5% (von 4 ... 100%
qnom),
Messgenauigkeit Temperaturdifferenz: 
+/- 0,15 K, delta T = 10 K,
Ventilgehäuse: AMETAL,
Ventileinsatz: AMETAL,
Kegel: AMETAL und PTFE,
Ventilsitz und Spindel: Rostfreier 
Stahl,
Spindeldichtung und O-Ringe: EPDM,
Feder: Rostfreier Stahl,
Kabel: Halogenfrei,

Fabrikat: IMI-TA
Type: TA-Smart DN 50, PN25

Art.Nr: 32223100050