HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler und zwei
Sparclips. KEYMARK-zertifiziert, geprüft
nach DIN EN 215. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch
bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen
(<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Obere und untere Begrenzung bzw.
Markierung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch zwei
Sparclips. Verdeckte obere und untere
Begrenzung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch
Anschlagclips. Stirnseitige Einstell-
hilfe und erfühlbare Markierungen für
Sehbehinderte. Drehrichtungsanzeige und
Symbole für Grundeinstellung und Nacht-
absenkung. Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen.
Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C.
Merkzahl 1 - 5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C.
Hysterese: 0,15 K.
Wassertemperatureinfluss: 0,30 K.
Differenzdruckeinfluss: 0,20 K.
 
Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: K
Skalenhaube: weiß RAL 9016
Ausführung: Standard

Art.-Nr. 6000-00.500