HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit Fernfühler, Nullstellung" und"
zwei Sparclips. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch
bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen
(<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Obere und untere Begrenzung bzw.
Markierung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch zwei
Sparclips. Verdeckte obere und untere
Begrenzung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch
Anschlagclips. Stirnseitige Einstell-
hilfe und erfühlbare Markierungen für
Sehbehinderte. Drehrichtungsanzeige und
Symbole für Grundeinstellung und Nacht-
absenkung. Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen. Stellung 0:
Ventil öffnet bei ca. 0 Grd. C.
Sollwertbereich 6 bis 27 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur:         50 Grd. C
Hysterese:                    0,2 K
Wassertemperatureinfluß:      0,3 K
Differenzdruckeinfluß:        0,3 K
 
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                            K
Ausführung:      mit Nullstellung
Kapillarrohr 2 m
Skalenhaube:        weiß RAL 9016
Art.-Nr.              7002-00.500