HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler, gesichertes 
"Behördenmodell". 
Zur Einzelraumtemperaturregelung in 
öffentlichen Gebäuden, wie z.B. 
Behörden, Schulen usw. mit viel
Publikumsverkehr, an z. B. Heizkörpern, 
Konvektoren und Radiatoren. 
Biegefestigkeit des Thermostat-Kopfes 
min. 1000 N. Schlankes, zylindrisches 
Design. Skalenhaube weiß RAL 9016. 
Stufenlose Temperatureinstellung durch 
Spezialschlüssel ohne Abnehmen der 
Schutzhaube. Schutzhaube endlos drehbar.
Diebstahlsicher. KEYMARK-zertifiziert, 
geprüft nach DIN EN 215. 
Flüssigkeitsgefüllter Thermostat. 
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K). 
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Sollwertbereich 8 bis 26 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur: + 50 Grd. C.
Wassertemperatureinfluss: 0,8 K.
Differenzdruckeinfluss: 0,3 K.
Hysterese: 0,4 K.

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Halo-B

Art.-Nr. 2500-00.500