Pneumatex Transfero TVI 19.2 EHC Connect 
Präzisionspumpendruckhaltung, +/-0.2bar,
mit Cyclone Vakuumentgasung u. 
Nachspeisung. Anwendungsbereich in
Heiz-, Solar- und Kühlwassersystemen. 
Kälteisolierung mit Kondenswasserschutz.
2 Pumpen. 1 Überströmventil für 
Entgasung und Druckhaltung. 
1 Überströmventil für Druckhaltung bei 
Spitzenlast. 1 Magnetventil und 1 Wasserzähler für die Nachspeisung. Beleuchtetes 3,5" Farb TFT Touch-Screen Display zur Darstellung aller relevanten
Parameter. 
Für Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1, 
Solarsysteme nach EN 12976, ENV 12977 
mit bauseitigem Übertemperaturschutz bei
Stromausfall. Für nicht aggressive und 
nicht giftige Medien für den Einsatz im 
Anwendungsbereich. 
Frostschutzmittelzusatz bis 50 %.
Main voltage: 3x400V (+/- 10%) bei 50Hz (3P+PE). 
Control voltage: 230V (+/- 10%) bei 50Hz (P+N+PE). 
Elektroanschlüsse: Sicherungen bauseits 
entsprechend Leistungsanforderung und 
örtlichen Vorschriften. 4 potenzialfreie
Ausgänge (NO) für externe Alarmanzeige 
(230 V, max. 2 A). 1 Ein-/Ausgang 
RS 485. 1 Ethernet-RJ45-Anschluss. 
1 USB-Hub-Anschluss. 4 potenzialfreie 
Ausgänge (NO) für externe Alarmanzeige 
(230 V, max. 2 A). 1 Ein-/Ausgang 
RS 485. 1 Ethernet-RJ45-Anschluss. 
1 USB-Hub-Anschluss. Klemmleiste in 
PowerCube für direkte Verdrahtung. 
Schutzart IP 54 nach EN 60529. 
Metallbauteile mit Medienkontakt: 
C-Stahl, Gusseisen, Edelstahl, AMETAL, 
Messing, Rotguss.
CE-geprüft nach den Anforderungen der 
europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 
2006/95/EG.
Elektr. Anschlussleistung: 5,2 kW
dpu: 6,5 - 15,5 bar
Min. zul. Druck, PSmin: -1 bar. 
Max. zul. Druck, PS: 16 bar. 
Max. zul. Temperatur, TS: 90 Grd C. 
Min. zul. Temperatur, TSmin: 0 Grd C. 
Max. zul. Umgebungstemperatur 40 Grd C. 
Min. zul. Umgebungstemperatur 5 Grd C.
Anschl. Ein G3/4
Anschl. Aus G3/4
Anschl. Nachspeis. G3/4
Anschl. Gefäß G1 1/4

B: 751mm
H: 1086mm
T: 601mm

Fabrikat IMI-Pneumatex
Typ Transfero TVI 19.2 EHC Connect

Art.-Nr. 30103310600