Pneumatex Basisgefaess TG 1500, Druckhaltessysteme mit
Pumpen, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Messfuss
zur Inhaltsmessung, Fuesse fuer
stehende Montage, inklusive Montagset
fuer den wasserseitigen Anschluss mit
Sicherheitsventil 2 bar und Kugelhahn
zur schnellen Entleerung.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, tauschbar,
sicherer Schutz des Ausdehnungswassers
vor Sauerstoff. Blase oben
entlueftbar, Gefaess unten mit
Kondensatablass.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%. zwei
Flanschoeffnungen fuer innere
Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach
PED2014/68/EU. 5 Jahre
Gewaehrleistung auf die
airproof-Butylblase. 
Nennvolumen 1500 Liter
Max. zul. Druck 2 bar
Max. zul. Druck Schweiz 2 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss R 1 1/4
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Durchmesser 1016 mm
Hoehe 2340 mm
Gewicht leer 360 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7131007