Pneumatex Transfero TV 6.1 E Connect 
Präzisionspumpendruckhaltung, +/-0,2bar,
mit Cyclone Vakuumentgasung und 
Nachspeisung. Für Heiz-, Solar- und 
Kühlwassersysteme. 
1 Pumpe. 1 Überströmventil für Entgasung
und Druckhaltung. 1 Magnetventil und 
1 Wasserzähler für die Nachspeisung. 
Fillsafe Nachspeiseüberwachung.
Anschluss für die optionalen Pleno P 
BA4R/AB5(R) Nachspeisemodule. 
Überwachung der optionalen Pleno Refill 
Module zur Aufbereitung des 
Nachspeisewassers.
Beleuchtetes 3,5" Farb-TFT Touch-Screen 
Display. 
Für Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1, 
Solarsysteme nach EN 12976, ENV 12977 
mit bauseitigem Übertemperaturschutz bei
Stromausfall. Einfache Inbetriebnahme,
Fernzugriff und Fernunterstützung
bei Störungsbehebung. Automatische 
Kalibrierung und Schnittstellen für die 
Kommunikation mit dem IMI Webserver und 
der Gebäudeleittechnik.
Frostschutzmittelzusatz bis 50 %.
Elektroanschlüsse: 1 Anschluss 
(inkl. Gegenstecker) für 
Versorgungsspannung 230 V. 
4 potenzialfreie Ausgänge (NO) für 
externe Alarmanzeige (230 V, max. 2 A).
1 Ein-/Ausgang RS 485. 1 Ethernet-RJ45-
Anschluss. 1 USB-Hub-Anschluss. 
Schutzart IP 54 nach EN 60529. 
Metallbauteile mit Medienkontakt: 
C-Stahl, Gusseisen, Edelstahl, AMETAL, 
Messing, Rotguss.
Gebaut nach LV-D. 2014/35/EU, EMC-D. 
2014/30/EU. 
Elektr. Spannung: 1 x 230 V (-/+ 10 %),
50 Hz. 
Elektr. Anschlussleistung: 1,1 kW
Arbeitsdruckbereich dpu: 1,5-3,5 bar
Min. zul. Druck, PSmin: -1 bar
Max. zul. Druck, PS: 10 bar
Max. zul. Temperatur, TS: 90 Grad C
Min. zul. Temperatur, TSmin: 0 Grad C
Max. zul. Umgebungstemperatur 40 Grad C
Min. zul. Umgebungstemperatur 5 Grad C
Anschluss Ein G3/4
Anschluss Aus G3/4
Anschluss Nachspeisung G3/4
Anschluss Gefäß G1 1/4
B: 500 mm
H: 920 mm
T: 530 mm

Fabrikat: IMI Pneumatex

Typ: Transfero TV 6.1 E Connect

Art.-Nr. 8111501