Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser 
Vento VI 25.1E. Für Heiz-, Solar- u. 
Kühlwassersysteme n. EN 12828,
EN12976, ENV12977, EN12952, EN12953.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
TecBox-Steuereinh., Bodenaufstellung, 
hochwertige Metallverkl.. 
Rohrleitungsanschlüsse an 
Verkleidungsrücks., Absperr. zur Anlage.
Oxystop-Vakuum Entgasung m. Cyclone 
Technologie, des Anlagen- u. 
Nachspeisewassers in Cyclone Behältern.
Gasgehaltsabhängiger eco-
Automatikbetrieb. 1 Magnetventil/
1 Motorventil. fillsafe-
Nachspeiseüberwachung, Ansteuerung d. 
integr. Pleno P Nachspeisung m. 
Magnetventil u. Wassermesser.
Check der Menge, Zeit u. Frequenz.
BrainCube Connect-Steuerung f. 
sicheren Anlagenbetr., selbstopt. m. Memoryfunktion u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., betriebsorie. Menüführung, Hilfstexte u. Klartextkommunikation.
Beleucht. 3,5" TFT Touch-Screen 
Display z. Darst. d. Parameter, Daten u.
Grafiken. Ethernetschnittstelle z. Verb.
m. Internet u. Fernabfrage. USB 
Schnittstelle z. Datenaustausch. Daten 
über Internetzugriff kontrollier- u. 
änderbar. Alarmmeldung über Internet o. 
Weitergabe an BMS System. RS 485 
Schnittstelle m. Modbus Kommunikation.
3 potenzialfreie, parametrierbare 
Digitalausgänge. Numerische u. 
grafische Darst. von Druck.
Elektr. Anschl. Spezialkupplung z. 
Netztrennung. CE-geprüft n. den 
Anforderungen der europ. Richtl. 
2004/108/EG, 2006/95/EG.
Max. zul. Druck: 25bar
Min. zul. Druck: -1bar
Max. zul. Temp.: 90 C
Min. zul. Temp.: 0 C
Max. zul. Umgebungstemp. 40 C
Elektr. Spannung: 
Leistungteil: 3x400V(+/-10%)/50Hz 
(3P+PE)
Steuerspannung: 230V(+/-10%)/50Hz 
(P+N+PE)
Klemmleiste in PowerCube für direkte 
Verdrahtung.
Schutzgrad: IP54
Elektr. Anschlussleistung 3,4kW
Schalldruckpegel: 60dB(A)
Arbeitsdruckbereich 10,5-20,5bar
Max. Wasserinhalt: 300m3
Anschl. Ein:G 3/4
Anschl. Aus:G 3/4
Anschl. Nachsp.: G 3/4
Breite: 570mm
Höhe: 1258mm
Tiefe: 601mm

Fabrikat: IMI-Pneumatex
Type: Vento VI 25.1 E Connect

Art.-Nr. 30303160700