Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser Vento V 8.1 E,
Für Heiz-, Solar- u. Kühlwassersysteme nach EN 12828,
EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN12953,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
TecBox-Steuereinheit, Bodenaufstellung, kompakt
mit allen erford. Funktionsele.,
hochwertige Metallverkl. mit Tragegriffen,
Rohrleitungsanschlüsse montagefreu. an der Verkleidungsrück.,
Absperr. zur Anlage. Oxystop-Vakuum Entgasung mit Cyclone Technologie,
des Anlagen- u. Nachspeisewassers in zwei sep. Spezial-Cyclone Behältern,
gasgehaltsabhängiger eco-Automatikbetrieb, 1 Pumpe.
fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerung d.
integr. Pleno P Nachspeisung mit Magnetventil u. Wassermesser,
Check der Menge, Zeit u. Frequenz.
BrainCube Connect-Steuerung für einen intelli., sicheren Anlagenbetrieb,
selbstopt. mit Memoryfunktion u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., betriebsorie.
Menüführung, Hilfstexte u. Klartextkommunikation.
Bedienungsfreund. beleucht. 3,5" Farb TFT Touch-Screen Display zur Darst.
aller relev. Parameter, Daten u. Grafiken.
Ethernetschnittstelle z. Verbindung mit dem Internet u. Fernabfrage.
USB Schnittstelle z. Datenaustausch.
Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- u. änderbar.
Alarmmeldung über Internet o. Weitergabe an BMS System.
RS 485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation.
3 potenzialfreie, indiv. parametrierbare Digitalausgänge.
Numerische und grafische Darst. von Druck.
Elektr. Anschl. mit Spezialkupplung zur Netztrennung,
CE-geprüft, nach den Anford. der europ.
Richtl. PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EG, 2006/95/EG.
Max. zul. Druck: 10 bar
Min. zul. Druck: -1 bar
Max. zul. Temp.: 90 C
Min. zul. Temp.: 0 C
Max. zul. Umgebungstemp. 40 C
Elektr. Spannung: 230 V/50 Hz
Schutzgrad: IP 54
Elektr. Anschlussleistung 1.4 kW
Schalldruckpegel: 55 dB(A)
Arbeitsdruckbereich 2-4.5 bar
Max. Wasserinhalt: 300m3
Anschl. Ein:G 3/4
Anschl. Aus:G 3/4
Anschl. Nachspeisung: G 3/4
Breite: 500mm
Höhe: 920mm
Tiefe: 530mm

Fabrikat: IMI-Pneumatex
Type: Vento V 8.1 E Connect
Art.-Nr. 8121103