Pneumatex Schmutz- und Schlammabscheider Zeparo Cyclone ZCDF 50
Ausführung Dirt, Bauart Cyclone,
für Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
Einzigartige Cyclone Technologie mit bis zu 9 mal besserer Abscheideleistung als herkömmliche Systeme. Abscheidung von Partikel ab einer Größe von 5 Micrometer. Wirkungsgrad steigt mit zunehmender Fließgeschwindigkeit. Kein Verstopfen wie bei Filtern.
Abgeschiedener Schmutz wird in einer, mit Platte getrennten Abscheidekammer, gesammelt.
Zentrisch angeordneter Entschlammungs- hahn zum Anschluss eines Schlauches, mit Kappe.
Magnetring nachrüstbar

Waagerechter oder senkrechter Einbau.
 
DN 50 Flansche nach EN 1092-1.
Gehäuse: Messing

Max. zul. Druck 10 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 30304080902