Pneumatex Abscheider Zeparo ZIO 80 F, Ausfuehrung Omni optional
fuer Mikroblasen oder Schlammpartikel,
Bauart Industrial, Stahl, Farbe
Beryllium, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer,
leakfree-Schnellentluefter, stabile
Schwimmerfuehrung in einer
stroemungsberuhigten Kammer,
schmutzgeschuetztes Praezisionsventil
und Notverschlussschraube mit
Signalfunktion, eXtra-Ausfuehrung
absperrbar, multifunktioneller
3-Wege-Hahn, fuer Betrieb, Service und
Abschlammen. Entschlammungshahn,
optimierte, tangentiale Durchspuelung,
Ausruestung mit Magnet Attachment
Zeparo ZIMA zur Steigerung der
Magnetitaufnahme moeglich. Zeparo ZUTX
Schnellentluefter, Entschlammungshahn
und Transporthaken im Beipack zur
bauseitigen Montage, waagerechter
Einbau, Flanschanschluss, PN 16,
gebaut nach PED/DEP 97/23/EC.
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Nenndurchfluss 20 m&sup3/h
Druckverlust bei VD 0.018 bar
Max. Durchfluss 58 m&sup3/h
Anschluss 80 DN
Durchmesser 219 mm
Hoehe 739 mm
Hoehe1 275 mm
Hoehe2 534 mm
Hoehe3 488 mm
Hoehe4 321 mm
Hoehe5 663 mm
Laenge 470 mm
Gewicht leer 35 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7882080