Pneumatex Abscheider ZUML 25, Ausfuehrung Dirt fuer
Schlammpartikel, mit Magnetwirkung,
Bauart Universal, Messing, Heiz-,
Solar- und Kuehlwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
helistill-Separator, tangentiale
Dynamik beim Separieren, rostfrei in
stroemungsberuhigter Abscheidekammer.
exzentrisch tangentiell angeordneter
Entschlammungshahn, optimierte,
tangentiale Durchspuelung, Magnetstab
in Tauchhuelse, zur Steigerung der
Magnetitaufnahme. lateral, senkrechter
Einbau, Innengewinde bzw.
Klemmringanschluss (22 mm).
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Nenndurchfluss 2 m&sup3/h
Druckverlust bei VD 0.019 bar
Anschluss Rp 1
Hoehe 173 mm
Hoehe1 273 mm
Hoehe2 165 mm
Laenge 75 mm
Gewicht leer 1.8 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7893225