Pneumatex Abscheider Zeparo ZTKMI 25 mit Isolierung. Ausführung Kombi für Mikroblasen und Schlammpartikel, mit Magnetwirkung. Für eine einfache, schnelle und flexible Installation kann der Abscheider um 360 Grad gedreht werden. Die drehbare Basis kann durch Lösen der Fixierstecker vom Abscheider getrennt werden. Gehäuse aus Messing. Für Heiz- und Kühlwassersysteme. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. Helistill-Separator, tangentiale Dynamik beim Separieren, rostfrei in strömungsberuhigter Abscheidekammer. Leakfree-Schnellentlüfter, stabile Schwimmerführung in einer strömungsberuhigten Kammer, schmutzgeschütztes Präzisionsventil und Notverschlussschraube mit Signalfunktion. Exzentrisch tangentiell angeordneter Entschlammungshahn, optimierte, tangentiale Durchspülung. Magnetstab in Tauchhülse, zur Steigerung der Magnetitaufnahme. Wärmedämmung: Expandiertes Polypropylen (EPP), anthrazit. Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mk. Brandklasse B2 gemäß DIN 4102 und 
E gemäß EN 13501-1.
Innengewinde. 
Max. zulässiger Druck, PS: 10 bar 
Min. zulässiger Druck, PSmin: 0 bar 
Max. zulässige Temperatur, TS: 110 Grad C
Min. zulässige Temperatur, TSmin: -10 Grad C 
Min. zulässige Temperatur Wärmedämmung: 6-8 Grad C (über dem Taupunkt).
Nenndurchfluss, qN: 1,8 m3/h
Anschluss G 1
Höhe 317 mm
Höhe1 194 mm
Höhe2 123 mm
Länge 110 mm
Gewicht leer 2,9 kg
Fabrikat: IMI Pneumatex
Art.-Nr. 30305180601