**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER**

 **RÖRLEDNINGSNÄT**

**PS** **VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM**

**PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT**

 **FUNKTION**

**PSA.3 Injusteringsventiler med sammansatt funktion**

**PSA.34 Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och
mätningsfunktion**

Injusteringsventil för mätning av tillgängligt tryck och flöde via differenstryck.

 Pressgjuten i blyfri mässing (<0,1% Pb).

Färgmarkerade mätuttag av självtätande typ samt spindeltätning i EPDM.
Injusteringsratt av ”digital” typ med 4 varv samt dimensionsbeteckning.
Mätnoggrannhet från +/- 10 till 5% vid rattinställning 0,5 till 4,0 varv.

 Tryckklass PN 25 vid 120 ⁰C

Typgodkännande för värme- och kylanläggningar samt tappvattenanläggningar (PN 25) RISE Certifiering.
Bedömd av Byggvarubedömningen ID126902.

 Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : STAD ZERO

**STAD med invändiga gängor och avtappning G1/2**

 DN: 10 RSK 489 00 28

 DN: 15 RSK 489 00 29

 DN: 20 RSK 489 00 30

 DN: 25 RSK 489 00 31

 DN: 32 RSK 489 00 32

 DN: 40 RSK 489 00 33

 DN: 50 RSK 489 00 34